## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 0% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
37 | Égéstermék-elvezető berendezések | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 19 | db | 0.54 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094715
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 19 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094703
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 36.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása | 25 | db | 1.69 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 37.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 37-000-1.3 | Szerelt szigetelt kémény bontása, deponálása, elszállítása | 1 | db | 25 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 47.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 47-011-91.1.1-0156501 | Műanyag-diszperziós festékrendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen, Multifund matt, mosásálló beltéri festék, fehér, Multidecor díszítő festékkel Fűtőtestek mögötti falfelület | 25 | db | 0.83 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 300 | m | 0.25 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű Meglévő gázvezeték szigetelés miatti áthelyezése. | 30 | m | 0.91 |  |  | 0 | 0
3 | 81-002-3.2.1.1.1-0130969 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M | 8 | m | 0.46 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810023214005
4 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15, Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 65 | m | 0.94 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903205
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 80 | db | 0.44 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
2 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 2 | db | 5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923202
3 | 82-005-1.12.1-0352001 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 100-W 35 B1HA kondenzációs fűtő gázkazán, vezérlőpanelre integrált időjáráskövető szabályozással, modulációs égő | 1 | db | 21.68 |  |  | 0 | 0
4 | 82-016-15.1-0322383 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/125 mm, Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Meglévő szerelt szigetelt kémény helyén történő elhelyezés. - AZ ellenőrző idom egyenes, 85/125 PPs - AZ tetőátvezetés 85/125 PPs - AZ cső 85/125 PPs, 10 m | 1 | db | 75 |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-4.11.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tagig | 3 | db | 2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820001858574
6 | 82-000-4.11.1.3 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 20 tag felett | 6 | db | 3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820001858591
7 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 3 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923432
8 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2351 W | 6 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998140
9 | 82-012-3.2.1.4-0425761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2586 W | 3 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998152
10 | 82-001-16.2.5-0113212 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0013, RA-N 1/2" | 28 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943716
11 | 82-001-16.2.3-0113282 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 28 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943263
12 | 82-001-17.1.1-0113257 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26℃ | 28 | db | 0.02 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945503
13 | 82-007-10.1.1-0345211 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással. Falra szerelhető kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, 70 kW | 1 | db | 1.09 |  |  | 0 | 0
14 | 82-005-16.2-0120121 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 8 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959796
15 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 8 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959864
16 | 82-002-5.1.1.2-0324303 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5, ultrahangos hőmennyiségmérő, fűtés-, hűtés-, vagy fűtés/hűtés mérésére, Qn=2,5m3/h, 1" menetes, Csz.:UH50-2.5 | 1 | db | 0.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820022575913
17 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923025
18 | 82-012-3.2.1.4-0425766 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1600 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3762 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998203
19 | 82-001-7.7.2-0115227 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, hőmérővel szerelt műanyag fogantyúval, PN16, DN50, 2" bm., kvs=310, (-10...+100)°C, nikkelezett sr. szelepházzal, 1078016 | 11 | db | 1.65 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012365000
20 | 82-001-7.6.2-0115226 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, hőmérővel szerelt műanyag fogantyúval, PN16, DN40, 1 1/2" bm., kvs=200, (-10...+100)°C, nikk. sr. szelepházzal, 1078012 | 5 | db | 0.89 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012364913
21 | 82-001-7.6.3-0115766 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN40, 1 1/2" bm., kvs=32.50, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1120012 | 1 | db | 0.89 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937805
22 | 82-001-7.6.1-0115546 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072012 | 1 | db | 0.89 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937403
23 | 82-001-7.4.2-0115145 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN25, 1", kb., (-10...+100)°C, men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, 1075708 | 3 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012364661
24 | 82-001-7.4.3-0115764 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN25, 1" bm., kvs=13.40, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal,1120008 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936134
25 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935461
26 | 82-001-7.7.3-0722166 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Smart 2" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30006 | 1 | db | 1.65 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013552602
27 | 82-001-7.7.3-0722226 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamco Clean Smart 2" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30026 | 1 | db | 1.65 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013552614
28 | 82-005-22.1.1-0114381 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig, ELTHERM SE40 hidraulikus váltó, 25/65 G 1" külsőmenetes, lapos tömítéses, csatlakozásokkal, max. térfogatáram 4 m³/h, acélból, hőszigeteléssel, 1351590 | 1 | db | 3.92 |  |  | 0 | 0
29 | 82-004-6.1.1.1-0721011 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, ZILMET 35 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035 | 1 | db | 0.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820040954412
30 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 38.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025522
31 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 22.8 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025575
32 | 82-000-4.11.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között | 16 | db | 2.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820001858586
33 | 82-012-3.2.1.4-0425757 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 1646 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998111
34 | 82-012-3.2.1.4-0425755 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 500 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 1176 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998096
35 | 82-012-3.2.1.4-0425759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2116 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998135
36 | 82-012-3.2.1.4-0425763 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1300 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3056 W | 5 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998176
37 | 82-012-3.2.1.4-0425765 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1500 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3527 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998193
38 | 82-012-3.3.1.4-0425792 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3712 W | 1 | db | 2.67 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001896
39 | 82-012-3.3.1.4-0425795 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1500 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 4640 W | 1 | db | 2.67 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001923
40 | 82-012-3.2.2.4-0425767 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1700 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 3997 W | 2 | db | 2.65 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820121000252
41 | 82-008-3.1.4.1.1-0150011 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA2 L 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, menetes | 1 | db | 2.88 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820082765966
42 | 82-008-3.1.4.1.1-0150006 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Grundfos ALPHA2 25-60 A 180 1x230V, Szab. nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, légtelenítési lehetőséggel, menetes | 1 | db | 2.88 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820082022026
43 | 82-001-7.3.1-0114012 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220 | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934202
44 | 82-001-7.4.1-0114013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225 | 2 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935393
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0